## 概要
建築基準法改正に伴うシックハウス対策
建築基準法第２８条の２により
居室を有する建築物は、その居室内においてホルムアルデヒドとクロルピリオスの発散による衛生上の支障がないよう
建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
平成１５年７月１日以降、工事着手する建築物にはこれを適用されることになりました。
建築材料及び換気設備の技術的基準の概要は、次の通りです。
（対策Ⅰ） | 内装仕上げの制限
ホルムアルデヒドについて
第３種や第２種等の材料の等級に応じて、その使用面積を床面積の２倍、約0.3倍に制限する。なお制限
なしで使用できる材料もある。
（対策Ⅱ） | 換気設備設置の義務付け
家具などからのホルムアルデヒドの発散を考慮し、住宅の場合０．５回／ｈ以上の性能を有する機械換気
設備を設置し、２４時間換気を行う。
（対策Ⅲ） | 天井裏などの制限
天井裏や収納スペースなどからホルムアルデヒドが居室へ流入することに対する措置として①建材による
防止措置 ②気密層や通気止めの設置による措置などを求める。
クロルピリホスについて
クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
（株）ＣI東海ではシックハウス対策の取り扱いを次のように定めました。
（対策Ⅰ） | 使用建築材料の書式を定めました。（任意書式です）
内装制限記入例には規制対象外（Ｆ☆☆☆☆等）の場合、及び第３種（Ｆ☆☆☆等）第２種（Ｆ☆☆等）を
使用した場合及び全て規制対象外（Ｆ☆☆☆☆）を使用した場合を示しました。
（対策Ⅰ及び対策Ⅲ）に対応した書式を記載しました。
（対策Ⅱ） | 換気設備の換気回数表の書式を定めました。（任意書式です）
換気記入例には第１種換気及び第３種換気を使用した場合を示しました。
（対策Ⅲ） | 天井裏の措置に関する書式を定めました。（任意書式です）
換気記入例には気密層及び第３種材料を使用した場合と全て第３種材料を使用し気密層の無い場合を、
示しました。
※対策Ⅰを全て規制対象外を使用し、対策Ⅲを全て第３種材料を使用した場合は、内装制限書式の２㌻目
を使用してください。

## 簡単記入例 １
（対策Ⅰ）内装仕上げの制限
使用建築材料一覧表
ホルムアルデヒド発散建築材料 |  | 種 別 | 面積 ㎡ | 係数
床 |  | （規制対象外） | － | －
壁 |  | （規制対象外） | － | －
天井 |  | （規制対象外） | － | －
ドア |  | （規制対象外） | － | －
引違戸 |  | （規制対象外） | － | －
収納扉 |  | （規制対象外） | － | －
キッチン |  | （規制対象外） | － | －
踏み板 |  | （規制対象外） | － | －
蹴込 |  | （規制対象外） | － | －
玄関収納 |  | （規制対象外） | － | －
洗面化粧台 |  | （規制対象外） | － | －
その他 |  | （規制対象外） | － | －
（対策Ⅱ）換気設備対策
機械換気設備設置 | （換気経路が建物一体の場合の簡易計算法）
床面積の合計〔吹抜け含む〕 (㎡) × 換気対象空間の平均天井高 (Ｈ) ＝ 気積 (ｍ３)
Ａ
|  | ㎡ × | ｍ ＝ | 0 | ｍ3
換気設備の有効換気量 | （ｍ3／ｈ） × 設置ケ所数 （台） ＝ |  |  | 総換気量 | ｍ3／ｈ
|  | ｍ3 × | 台 ＝ | 0 | ｍ3／ｈ
|  | ｍ3 × | 台 ＝ | 0 | ｍ3／ｈ
|  | ｍ3 × | 台 ＝ | 0 | ｍ3／ｈ
ＱＸ
|  |  | 合 計 | 0 | ｍ3／ｈ
換気回数 Ｎ＝ＱＸ （換気量）／Ａ （気積）＝ |  |  |  | 回／ｈ≧必要換気回数
（対策Ⅲ）天井裏等への措置
（気密層及び通気止めなし）
室 名 天井裏
２Ｆ小屋裏 |  | 第３種材料使用
１Ｆ天井裏（２Ｆ床裏） |  | 第３種材料使用
１Ｆ床裏 |  | 第３種材料使用
外壁 |  | 第３種材料使用
間仕切壁 |  | 第３種材料使用
収納 |  | 第３種材料使用
クロルピリホスを添加した建材は使用しません

## 簡単記入例２
（対策Ⅰ）内装仕上げの制限
使用建築材料一覧表
ホルムアルデヒド発散建築材料 |  |  | 種 別 |  | 面積 ㎡ | 係数
床 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
壁 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
天井 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
ドア |  |  | （規制対象外） |  | － | －
引違戸 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
収納扉 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
キッチン |  |  | （規制対象外） |  | － | －
踏み板 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
蹴込 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
玄関収納 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
洗面化粧台 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
その他 |  |  | （規制対象外） |  | － | －
（対策Ⅱ）換気設備対策
| 種換気設備 | [6 empty] | ←第１種換気は”１”を、第２種換気は”２”を、第３種換気は”３”を記入。
室 名 | 床面積 m2 | 平均天井高 ｈ | 気積 m3 | 換気種別 | 給気機による 給気量（Ａ） m3／ｈ | 排気機による 排気量（Ｂ） m3／ｈ | 換気回数 ｎ
|  |  | 0 | 給気口及び排気機
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 計 |  |  | 0 |  | 0 | 0
（対策Ⅲ）天井裏等への措置
（気密層及び通気止めなし）
室 名 天井裏
２Ｆ小屋裏 |  |  | 第３種材料使用
１Ｆ天井裏（２Ｆ床裏） |  |  | 第３種材料使用
１Ｆ床裏 |  |  | 第３種材料使用
外壁 |  |  | 第３種材料使用
間仕切壁 |  |  | 第３種材料使用
収納 |  |  | 第３種材料使用
クロルピリホスを添加した建材は使用しません

## 内装制限記入例
１．ホルムアルデヒド対策
| （対策Ⅰ）内装仕上げの制限【使用建築材料表の添付】 施工規則 第1条の３ |  |  |  |  | 施行規則
使用建築材料一覧表（換気回数０．５回の場合）
| 階 | 室名 （室面積） | 内装仕上げの 部分 | 種 別 | 面積 ㎡ | 係数 | 使用面積 ㎡ | 使用面積 （判定結果）
| 1 | 和室 | 床 | （規制対象外） | － | －
|  | 11.18 | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  |  | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955
|  |  | 引違戸 | 第３種 | 4.19 | 0.5 | 2.095
|  |  | 床の間 | 第３種 | 1.24 | 0.5 | 0.62
|  |  | 収納扉 | 第３種 | 2.45 | 0.5 | 1.225
|  | ＬＤ | フローリング | 第３種 | 26.5 | 0.5 | 13.25
|  | 26.5 | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  |  | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | ドア | （規制対象外） | － | －
|  |  | 引違戸 | （規制対象外） | － | －
|  | 台所 | フローリング | 第３種 | 9.11 | 0.5 | 4.555
|  | 9.11 | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  |  | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | キッチン | 第３種 | 4.91 | 0.5 | 2.455
|  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955
|  | １Ｆ廊下・ | フローリング | 第３種 | 11.18 | 0.5 | 5.59
|  | ホール | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  | 11.18 | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955
|  |  | 収納扉 | （規制対象外） | － | －
|  | 階段 | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  | 3.3 | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | 踏み板 | 第２種 | 3.3 | 2.8 | 9.24
|  |  | 蹴込 | 第２種 | 2.64 | 2.8 | 7.392
|  | ２Ｆ廊下 | フローリング | 第３種 | 10.77 | 0.5 | 5.385
|  | 10.77 | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  |  | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | ドア | 第３種 | 7.64 | 0.5 | 3.82
|  |  | 収納扉 | 第３種 | 2.09 | 0.5 | 1.045
|  | ２Ｆトイレ | フローリング | 第３種 | 1.6 | 0.5 | 0.8
|  | 1.6 | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  |  | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955 | 73.64＞61.292
|  | 73.64 |  |  |  |  | 61.292 | ＯＫ
| 2 | 洋室１ | フローリング | 第３種 | 13.25 | 0.5 | 6.625
|  | 13.25 | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  |  | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | ドア | 第３種 | 1.91 | 0.5 | 0.955
|  |  | 収納引戸 | 第３種 | 4.19 | 0.5 | 2.095 | 13.25＞9.675
|  | 13.25 |  |  |  |  | 9.675 | ＯＫ
|  | 洋室２ | フローリング | 第３種 | 19.87 | 0.5 | 9.935
|  | 19.87 | 壁 | （規制対象外） | － | －
|  |  | 天井 | （規制対象外） | － | －
|  |  | ドア | 第３種 | 3.82 | 0.5 | 1.91
|  |  | 収納引戸 | 第３種 | 4.19 | 0.5 | 2.095
|  |  | 収納扉 | 第３種 | 2.09 | 0.5 | 1.045 | 19.87＞14.985
|  | 19.87 |  |  |  |  | 14.985 | ＯＫ
居室（常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む）
の壁、床及び天井並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分の仕上げ
★ホルムアルデヒドﾞの発散量が多い建築材料に変更する場合、計画変更申請の対象となります。
規制対象外の例
・改正後のＪＩＳ、ＪＡＳ規格による「Ｆ☆☆☆☆」表示のあるもの
・改正後のＪＡＳ規格による「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」等の表示のあるもの
・その他
第２種・第３種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限
Ｎ2Ｓ2＋Ｎ3Ｓ3 ≦ Ａ
|  | Ｓ2： | 第２種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
|  | Ｓ3： | 第３種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
|  | Ａ： | 居室の床面積
|  | 居室の種類 |  | 換気回数 |  | Ｎ２ |  | Ｎ３
|  | 住宅等の居室 （※１） |  | 0.7回/ｈ以上 |  | 1.2 |  | 0.2
|  |  |  | 0.5回/ｈ以上0.7回/ｈ未満 |  | 2.8 |  | 0.5
|  | 住宅等の居室以外の居室 |  | 0.7回/ｈ以上 |  | 0.88 |  | 0.15
|  |  |  | 0.5回/ｈ以上0.7回/ｈ未満 |  | 1.4 |  | 0.25
|  |  |  | 0.3回/ｈ以上0.5回/ｈ未満 |  | 3 |  | 0.5
※１ 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の
販売業を営む店舗の売り場をいう。

## 内装制限 書式
（対策Ⅰ）内装仕上げの制限
使用建築材料一覧表（換気回数 回の場合）
階 | 室名 （室面積） | 内装仕上げの 部分 | 種 別 | 面積 ㎡ | 係数 | 使用面積 ㎡ | 使用面積 （判定結果）
（内装制限にすべてＦ☆☆☆☆使用し、天井裏にすべてＦ☆☆☆を使用した場合の記載例）
（対策Ⅰ）内装仕上げの制限
使用建築材料一覧表
ホルムアルデヒド発散建築材料 |  |  | 種 別 | 面積 ㎡ | 係数 | 使用面積 ㎡ | 使用面積 （判定結果）
床 |  |  | （規制対象外） | － | －
壁 |  |  | （規制対象外） | － | －
天井 |  |  | （規制対象外） | － | －
ドア |  |  | （規制対象外） | － | －
引違戸 |  |  | （規制対象外） | － | －
収納扉 |  |  | （規制対象外） | － | －
キッチン |  |  | （規制対象外） | － | －
踏み板 |  |  | （規制対象外） | － | －
蹴込 |  |  | （規制対象外） | － | －
床の間 |  |  | （規制対象外） | － | －
玄関収納 |  |  | （規制対象外） | － | －
洗面化粧台 |  |  | （規制対象外） | － | －
その他 |  |  | （規制対象外） | － | －
（対策Ⅲ）天井裏等への措置
（気密層及び通気止めなし）
室 名 天井裏
２Ｆ小屋裏 |  |  | 第３種材料使用
１Ｆ天井裏 （２Ｆ床裏） |  |  | 第３種材料使用
１Ｆ床裏 |  |  | 第３種材料使用
外壁 |  |  | 第３種材料使用
間仕切壁１ |  |  | 第３種材料使用
間仕切壁２ |  |  | 第３種材料使用
収納 |  |  | 第３種材料使用
|  |  |  | 設計者氏名 |  |  | ㊞
（対策Ⅰ）内装仕上げの制限
使用建築材料一覧表（換気回数０．５回の場合）
階 | 室名 （室面積） | 内装仕上げの 部分 | 種 別 | 面積 ㎡ | 係数 | 使用面積 ㎡ | 使用面積 （判定結果）
床
壁
天井
ドア
その他
床
壁
天井
ドア
その他
床
壁
天井
ドア
その他
床
壁
天井
ドア
その他
床
壁
天井
ドア
その他
| 階段 | 壁
天井
踏み板
蹴込
床
壁
天井
ドア
その他
床
壁
天井
ドア
その他
床
壁
天井
ドア
その他

## 換気記入例
（対策Ⅱ）換気設備設置の義務付け【換気設備の換気回数表の添付・換気上有効な給気、排気の仕様】
第1種換気設備
室 名 | 床面積 m2 | 平均天井高 ｈ | 気積 m3 | 換気種別 | 給気機による 給気量（Ａ） m3／ｈ | 排気機による 排気量（Ｂ） m3／ｈ | 換気回数 ｎ
１Ｆ居間 | 24.3 | 2.5 | 60.75 | 給気機及 び排気機 | 40
１Ｆ台所 | 8.28 | 2.5 | 20.7 |  | 20
１Ｆ和室 | 17.4 | 2.5 | 43.5 |  | 30
１Ｆ廊下 | 19.87 | 2.67 | 53.0529 |  |  | 80
２Ｆ洋室１ | 10 | 2.4 | 24 |  | 20
２Ｆ洋室２ | 10 | 2.4 | 24 |  | 20
２Ｆ主寝室 | 14.91 | 2.4 | 35.784 |  | 30
２Ｆ廊下 | 14.9 | 2.4 | 35.76 |  |  | 70
合 計 |  |  | 297.5469 |  | 160 | 150 | 0.5
第３種換気設備
室 名 | 床面積 m2 | 平均天井高 ｈ | 気積 m3 | 換気種別 | 給気機による 給気量（Ａ） m3／ｈ | 排気機による 排気量（Ｂ） m3／ｈ | 換気回数 ｎ
１Ｆ居間 | 24.3 | 2.5 | 60.75 | 給気口及 び排気機
１Ｆ台所 | 8.28 | 2.5 | 20.7
１Ｆ和室 | 17.4 | 2.5 | 43.5
１Ｆ廊下 | 19.87 | 2.67 | 53.0529 |  |  | 80
２Ｆ洋室１ | 10 | 2.4 | 24
２Ｆ洋室２ | 10 | 2.4 | 24
２Ｆ主寝室 | 14.91 | 2.4 | 35.784
２Ｆ廊下 | 14.9 | 2.4 | 35.76 |  |  | 70
合 計 |  |  | 297.5469 |  |  | 150 | 0.5
換気計画上、居室と一体的に換気を行う廊下、便所、洗面、浴室等は居室とみなされる。
一体的に換気を行う居室相互には、通気が確保される建具か、通気のための開口部を設ける必要がある。
（通気が確保される建具‥‥折れ戸・引き戸・ふすま・障子・開き戸でアンダーカット、ガラリがあるもの）
《換気回数０．５回／ｈ相当の換気が確保される居室／天井高さ２．９ｍ以上》
天井の高さ（ｍ） | 2.9以上3.9未満 |  | 3.9以上5.8未満 |  | 5.8以上11.5未満 | 11.5以上
換気回数（回／ｈ） | 0.4 |  | 0.3 |  | 0.2 | 0.1
機械換気設備設置（全体で設計する場合）
床面積の合計 ㎡×２．５ｍ＝ Ａ住宅の気積ｍ3 ①
換気設備の換気風量 ＱＸ＝ ｍ3／ｈ ②
換気回数 Ｎ＝ＱＸ／Ａ＝ 回／ｈ≧０．５
※給気及び排気の種類・箇所・換気経路については図面に明示をする。
確認申請書 第4面 建築物別概要【８．建築設備の種類】の欄に換気設備を記入。
【８．建築設備の種類】 電気、ガス、給排水、換気設備
確認申請書 第4面 【８．建築設備の種類】の欄に関して添えるもの
①令２０条の５第四号の表において規定する換気設備の換気回数
②令第129条の２の６第2項第一号に掲げる換気上有効な給気機及び排気機（第一種換気設備）、換気上
有効な給気機及び排気口（第二種換気設備）、換気上有効な給気口及び排気機（第三種換気設備）の別
③機械換気設備を設ける場合の居室の空気圧を当該居室に係る天井裏等の空気圧以上にする場合の措置
（H15 国土交通省告示２７４号第１第３号参照）

## 換気 書式
（対策Ⅱ）換気設備対策
第 種換気設備
室 名 | 床面積 m2 | 平均天井高 ｈ | 気積 m3 | 換気種別 | 給気機による 給気量（Ａ） m3／ｈ | 排気機による 排気量（Ｂ） m3／ｈ | 換気回数 ｎ
合 計

## 天井裏記入例
（対策Ⅲ）天井裏等への措置
| 室名 天井裏 | １Ｆ居間 | １Ｆ台所 | １Ｆ和室 | １Ｆ廊下 | ２Ｆ洋室１ | ２Ｆ洋室２ | ２Ｆ主寝室 | ２Ｆ廊下
| ２Ｆ小屋裏 | 気密層
| １Ｆ天井裏 （２Ｆ床裏） | 給気機による給気量（Ａ）＞排気機による排気量（Ｂ）により、 １Ｆ天井裏（２Ｆ床裏）は居室より負圧に措置済み
| １Ｆ床裏 | 気密層
| 外壁 | 気密層
‥‥
| 間仕切壁１ | 通気止 |  | 通気止 |  | 通気止 |  | 通気止
| 間仕切壁２ | 通気止 | 通気止 |  |  |  | 通気止 |  | 通気止
| 収納 |  |  | 第３種 材料使用 |  | 第３種 材料使用 | 第３種 材料使用
| ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥
Ｆ☆☆☆を全て使用した場合（気密層及び通気止めなし）
| 室名 天井裏 | １Ｆ居間 | １Ｆ台所 | １Ｆ和室 | １Ｆ廊下 | ２Ｆ洋室１ | ２Ｆ洋室２ | ２Ｆ主寝室 | ２Ｆ廊下
| ２Ｆ小屋裏 | 第３種材料使用
| １Ｆ天井裏 （２Ｆ床裏） | 第３種材料使用
| １Ｆ床裏 | 第３種材料使用
| 外壁 | 第３種材料使用
| 間仕切壁１ | 第３種材料使用
| 間仕切壁２ | 第３種材料使用
| 収納 | 第３種材料使用
確認申請書 第4面 【８．建築設備の種類】の欄に関して添えるもの
①居室と当該居室に係る天井裏等を区画する連続した気密層及び通気止めの有無。
②下地材、断熱材その他これらに類する面材に用いる建築材料の種別
２．クロルピリオス対策
記入例
◎クロルピリオスを添加した建材は使用しません。
注：書式については、追加・変更する場合がありますので、ご承知おきください。

## 天井裏書式
（対策Ⅲ）天井裏等への措置
室名 天井裏
２Ｆ小屋裏
１Ｆ天井裏 （２Ｆ床裏）
１Ｆ床裏
外壁
間仕切壁１
間仕切壁２
収納